电梯采购项目技术及服务要求
项目概况

    1、项目名称：厦门市第三医院2部电梯更新采购
2、项目地点：厦门市同安区阳翟二路2号
3、工期要求：招标人发出开工令之日起60个日历天。
4、项目范围：（1）电梯门厅改造 （2）旧电梯拆除搬运至指定地点 （3）电梯机房新增砖墙隔墙及防火门 （4）原电梯基坑、井道清理改造及防水（防水保修期5年）（5）新电梯采购、安装及办理特种设备证件。投标人编制投标报价前可勘察项目现场，确定工程量。
★5、投标人应出具售后技术、质量、服务承诺书。承诺内容至少应包括：保修期限维修响应时间不超过24小时、保修期限3年、保修期内免费维修的内容（含年度维保）等。提供7天24小时全天候服务；如遇电梯困人等紧急情况，检修人员需在20分钟内达到现场，一般故障响应时间不超过1小时，2小时内修好。

（二）适用标准与要求：
1. 国家标准
除本采购文件另有规定的技术要求外，本次招标的全部电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准规定的相关要求、标准与指标，且必须同时满足国家与地方的相关技术、政策、规范、规程、标准与规定的相关要求：
（1）GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》
（2）GB/T10058-2009《电梯技术条件》
（3）GB/T10059-2009《电梯试验方法》
（4）GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》
（5）GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范》乘客电梯和载货电梯
(6)GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范》电梯部件的设计原则、计算和检验
（7）中华人民共和国国家标准GB50763-2012《无障碍设计规范》
（8）《特种设备安全监察条例》
（9）GB/T 24477-2009《适用于残障人员的电梯附加要求》
（10）TSG T7007-2016电梯型式试验规则
（11）GB50182-1993《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》
（12）JGJ50-2001《城市道路和建筑物无障碍设计规范》
（13）厦门建设与管理局和厦门市质量技术监督局等相关部门的电梯验收标准
为满足GB/T 7588-2020《电梯制造与安装安全规范》的最新要求，投标电梯应配置轿厢上行超速保护装置（GB7588），及配置独立的双机电式制动器。
2.安全设施要求
（1）限速器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.6条的要求；
（2）安全钳应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.7条的要求；
（3）缓冲器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.8条的要求；
（4）电梯的安全设施应符合 GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB/T7588-2020《电梯制造与安装安全规范》的规定。
3. 基本要求：电梯应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.1条的基本要求。
4.性能要求：电梯性能应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3条中的优等品规定。
5.电气安全要求：电梯电气安全要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条和3.14条的有关条款规定。
6.电梯可靠性要求：可靠性必须达到GB/T10058-2009《电梯技术条件》第4条的要求。
7. 电梯其它要求：电梯其它要求按GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。
以上有最新标准与要求的则按最新为准。
（三）电梯技术参数要求
招标货物（服务）一览表
	梯号
	电梯类别
	载重/梯级宽度
	速度
	层站/倾斜角度
	井道尺寸/宽*深

mm
	提升高度mm
	底坑

深度mm
	顶层高度mm
	开门尺寸
	有无机房

	1#
	客梯
	1600kg
	1.75m/s
	3/3/3
	3200*3100
	10000
	1850
	5000
	1100*2100
	有

	2#
	客梯
	1050kg
	1.75m/s
	4/4/4
	2600*3000
	13000
	1800
	4400
	900*2100
	有


一、技术标准和要求:

1.1本整体工程施工现场建筑红线位置、道路交通和出入口以及施工现场和周围环境等工作环境和条件在采购人组织现场踏勘时予以明确。

投标人应在踏勘现场（如有）时充分了解本整体工程现场条件和周围环境，并在编制投标文件时对此作出相应的、恰当和充分的考虑。

1.2招标文件中反映涉及本整体工程现场条件和周围环境等情况的资料和信息数据，是采购人现有的和客观的，采购人保证有关资料和信息数据的真实、准确。投标人据此作出的判断和决策，由投标人自行负责。

2.其它

2.1本招标项目供货计划的其他要求：

*2.1.1、投标人必须承诺其投标的垂直电梯能满足招标现场提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等的要求，如现有的土建条件无法满足投标人电梯安装的需要，投标人应承诺自行承担井道改造的费用以满足电梯安装的需要。

2.1.2、根据工程进度按采购人要求分批次进行交付。中标供应商应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。

2.2对于采购人提出的供货周期要求，投标人必须完全响应，* 号条款不得偏离。投标人在供货计划中必须制定切实可行的保证措施，相应费用应充分考虑到投标报价中。除合同文件另由约定，合同履行过程中本招标项目采购人不再支付投标人为响应供货周期产生的其他任何费用。
3.质量要求

3.1本招标项目所在的整体工程的质量等级为合格。本招标项目投标人必须保证其供应货物满足整体工程质量等级及相关要求。采购人对本招标项目质量方面的具体要求：

3.2电梯产品、安装质量必须符合国家现行有关电梯产品质量、安装质量的规范要求；并经政府有关部门验收合格，取得电梯使用证。

3.3中标供应商必须保证提供原产、正宗品牌设备，不得用假冒或伪劣设备替代；否则，采购人有权退货，由此造成的损失由中标供应商给予赔偿并承担全部责任。

4.适用标准

4.1供应货物应符合现行的国家、地方、行业相关标准，构成合同文件的任何内容与国家、地方或行业标准之间出现矛盾，投标人应当书面要求采购人予以澄清，除非采购人有特别指令，投标人应当按照其中要求最严格的标准执行。

4.2供应货物应符合设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明，并保证满足整体工程质量等级及相关规定。

4.3其他要求：

4.3.1适用标准：除本章节另有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、制造、测试、安装、验收应不低于下述相关的国家标准，并以最新版本为准：

（1）生产厂家的产品标准(投标人在投标时提供)；

（2）中华人民共和国国家标准GB7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》、GB7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》； 

（3）中华人民共和国国家标准GB/T 10058-2023《电梯技术条件》；

（4）中华人民共和国国家标准GB/T10059-2023《电梯试验方法》；

（5）中华人民共和国国家标准GB10060-2023《电梯安装验收规范》；

（6）中华人民共和国国家标准GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；

4.3.2投标货物必须符合国家质量技术监督局、厦门质量技术监督局电梯验收标准及招标文件的要求。

4.3.3中标供应商在中标货物的生产过程中必须无条件接受采购人到生产现场的监督；

4.3.4无障碍电梯应符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001要求；

4.3.5电梯其他要求应符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准的规定；

4.3.6中标供应商提供的产品及施工过程的检测、检验均应符合现行国家建设工程质量验收验评标准。
4.3.7交货验收时，必须提供设备相关手续、品牌证书、 中文安装、品质保证书、使用及维护说明书。

4.3.8采购人按照政府有关规范标准和合同约定内容验收电梯。

5.技术要求

5.1、 垂直梯货物的性能与参数：

5.1.1、本次招标的电梯必须国家工商行政管理总局商标局注册的商标（整机商标）。

电梯三大重要关键部件即曳引机、门机（整机）系统、控制系统（主电脑板及驱动变频器）必须是投标电梯品牌商标所有权人暨设备制造商原产地工厂生产 。投标人必须提供有效的商标注册证明及其他相关证明材料。   

5.1.2、投标人必须提供由电梯整机制造商盖章确认的主要配置清单。主要配置清单必须注明具体投标垂直电梯整机的品牌与型号以及主要部件的品牌、产地与型号（主要部件指控制柜、曳引机、门机、光幕保护装置四大部件及控制柜内主控板和变频器）。

5.1.3、为确保电梯安装工程质量，投标人应承诺：一旦中标，中标供应商保证至少有1名电梯专业工程师派驻现场。

5.1.4、投标人应在投标文件中明确投标品牌的电梯制造商生产年限，投标人应在投标文件中提供相关证明材料。

5.1.5、电梯轿厢空调必须配备电梯专用无水空调。电梯须设专用轴流风扇通风。

5.1.6、投标人必须提供对以下常规要求一一对应的对照表：

5.1.6.1、额定荷载：详见招标货物一览表。

5.1.6.2、额定速度：详见招标货物一览表。

5.1.6.3、相对湿度：100%。 

5.1.6.4、抗震等级：7.5级。

5.1.6.5、抗腐蚀：应考虑海岛气候和海滨地理位置造成的腐蚀。

5.1.6.6、温度：-2至40度。

5.1.6.7、电源要求：交流三相380伏 (1±10%)伏；交流单相220伏  (1±10%)伏；频率：50赫兹(1±2%) 。

5.1.6.8、平层精确度：≤±5mm。

5.1.6.9、噪声：电梯：运行中轿厢内噪声≤60dB(A)，开关门噪声≤65dB(A)，机房噪声：≤75Db（A）；

5.1.6.10、（1）起、制动平均加、减速度应能在0.7m/s2～1m/s2之间可调，加速度变化率应≤2m/s3。

5.1.6.11、具有抗辐射功能

5.1.6.12、轿厢内净尺寸：满足国标要求。
5.1.7、控制系统要求：

5.1.7.1、电梯控制柜要求：

(1)电梯控制主板（CPU）必须采用32（及以上）位模块化微电脑处理器；

（2）变频器：必须采用电梯专用变频器。

5.1.7.2、控制系统应具有以下功能

(1)单台电梯采用单控运行，两台采用并联运行，三台及以上采用群控运行；

(2)同一梯间的电梯外呼按钮要求具有联控功能。

(3)监测电梯的运行启停状态、向下／向上运行状态、事故报警状态和远控故障诊断

(4)发生火灾时控制电梯降至首层，并显示状态。

(5)记录各种参数、状态、报警时间、启停时间、累计运行时间及历史数据等。

5.1.8、拖动系统要求

（1）曳引机采用变频变压变速式驱动（VVVF）。

（2）采用环保、节能、永磁同步无齿轮曳引机。曳引机必须安放于稳定基座上，不以导轨为承力部件，以保证电梯运行稳定，减轻共振；提供机房内主机安装布置图。

（3）曳引机应满足GB10058-2023电梯技术条件3.5条的规定要求，必须采用环保节能型。

5.1.9、门机整机系统要求

（1）门机电动机必须采用交流永磁同步无齿轮（PM）电机。

（2）门机整机系统必须采用变频变压调节技术或VVVF 变频控制技术。

（3）门机整机必须采用原品牌原装产品。
（4）门机应能自动检测各层层门重量及开关门阻力，进而自动调整各层层门开关门速度及力矩，并具备门负载检测功能。

（5）门机整机保护装置须说明品牌、型号。

5.1.10、光幕要求

所投电梯的光幕保护装置的安全扫描光束必须在120束及以上。
5.1.11、投标人应提供电梯集中监测系统，系统采用在消控室配置监测电脑的方案，监测电脑提供包括但不限于提供电梯运行、方向楼层、故障等信息。（该系统投标人应提供所有相关信息的输出端口与采集处理电脑、软件；其电梯控制柜至消控室监测电脑间的信号传输线，由投标人提出技术要求，纳入项目智能化系统综合布线中敷设）。

5.1.12、轿厢:


（1）内净尺寸：轿厢净高2500mm。平面尺寸需与结构施工图及建筑施工图所示井道的尺寸相适应，中标供应商自行核定，且必须满足国家标准。由投标人根据自身生产情况及井道尺寸进行设计，且应做到最大尺寸（能容纳担架车/床平行推入），以利病患。

（2）操纵盘的控制及信号指示装置要求： 

电梯轿厢左右前壁各设一个一体化操纵箱，设有10吋多媒体高清液晶显示器，数字式楼层指示器和上下行箭头，显示电梯位置及运行方向。还应设有其他必要的装置如：楼层登记及显示按钮，三位状态（自动、司机、检修）钥匙，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。控制按钮为微动式或触摸式，其面板采用发纹不锈钢板一体化操作面板，并具备双击取消内呼功能。每层均应设置到站指示及各层到站报站。

（3）电梯轿厢操纵箱设有IC卡刷卡控制系统，必须电梯厂商原工厂配置能与医院管理系统兼容。

（4）轿厢门：均为发纹不锈钢（必须采用单层板，不能使用复合板）装修，带光幕门保护装置。自动中分门，不锈钢板厚度均不小于1.5mm。

（5）轿顶设紧急出口，并承受三人以上的重量以便于维修，无障碍电梯应明确具体的无障碍设施。

（6）轿厢地板：采用不锈钢波纹防滑板，负责采购安装。中标供应商应提供轿厢彩色效果图供采购人选择。
（7）地坎：冲压硬铝。

（8）电梯轿厢预留装修厚度及负载能力：所有垂直梯，均须预留（轿厢内空）20MM装修层厚度；预留≥250～400kg装修质量的负载能力（载重1050kg的预留≥250kg，载重1600kg的预留≥400kg）。

（9）每层门套采用发纹（或镜面）不锈钢小门套，上方延伸至吊顶底（做法及样式参考厦门地产大厦电梯门套做法），厚度≥1.5mm。

5.1.13、层门：

（1）厅门信号装置和招呼按钮：电梯各层均配数字点阵式显示器, 显示楼层数字、运行方向和状态,维修状态提示符号等，每层装有发纹不锈钢超薄型无底盒外呼装置，按钮为触摸或微动式上下召呼按钮，显示器为数字点阵楼层显示器，显示三位状态（自动、司机、检修）箭头式上下指示和运行方向、层站及维修状态提示符号。

（2）层门均为标准中分门及小门套，所有电梯开门宽度：电梯各层所有厅门、门套，均采用发纹不锈钢（必须采用单层板，不能使用复合板）制作，不锈钢板厚度均不小于1.5mm。

（3）厅门须符合消防功能要求。中标供应商负责电梯厅门安装后的收尾工作。

5.1.14、电梯起制动及额定运行时应舒适、无抖动冲击感觉，运行平稳。起、制动平均加、减速度应能在0.5m/s2-1 m/s2之间可调，电梯运行时，垂直方向和水平方向的振动加速度分别≤10cm/s2。

5.1.15、厅轿门关闭连锁打开瞬间至电梯起动瞬间的间隔时间应＜0.3秒。

5.1.16、门行动效率：基准开门时间≤2.5秒，关门时间≤3秒。

5.1.17、故障率：电梯在交付使用后的年平均故障次数≤2次（常规易损件的定期更换不计入故障），该指标将在电梯交付使用后按年度进行考核。

5.1.18、井道：设置井道照明底坑及机房应设置控制开关。

5.1.19、投标文件中必须提供，按钮、轿厢内操纵盘、厅门呼梯盒、门框、地板、电梯天花等乘梯人可见部件必须附有相应的型号（或编号）、图片及采用的材料等资料。中标后根据二次装修需要由采购人选择确定。相关费用含在投标总价中，不予调整。

5.1.20、投标文件中必须提供关键部件如曳引机、曳引机编码器、（主、门机）变频器、主控及电路板、门机电脑板、门机电机的使用年限，以及控制电脑模块、钢带、随行电缆、限速器、安全钳、接触器、断路器、轿厢专用无水空调、轴流风机、电子称重器等的使用寿命指标，并承诺实际产品配置与投标内容保持一致。

5.1.21、投标文件必须提供曳引机、控制柜（包括逻辑控制系统和驱动控制系统）、门机系统等关键部件或系统的型号、性能、产地。

5.1.22、投标文件须提供国家电梯权威检测机构出具的同类产品的整机检测证书。如有未列详尽部分按标准配置执行。

5.1.23、电梯应具有的功能

	编号
	名    称
	功  能   说   明

	1
	电梯受阻失速保护
	曳引钢丝绳打滑达到计时器设定的时间时，电梯停止运行。

	2
	轿内反向召唤消除
	电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令

	3
	轿内运行方向指示
	在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向。

	4
	层站方向指示
	在层站箭头表示电梯的运行方向

	5
	关门按钮响应答灯
	当关门按按钮时，按钮内指示灯会亮。

	6
	换向重开门
	电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。

	7
	门负载检测
	如果电梯门不能正常的打开或关闭，门将会朝相反方向动作。

	8
	开门按钮响应指示
	按下开门按钮时开门按钮灯同时点亮。

	9
	开门受阻控制
	如果电梯开门受阻，立即关门。

	10
	自动调节开门保持时间
	按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门的时间。

	11
	轿内应急照明
	当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明。

	12
	即时关门
	电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。

	13
	警铃
	紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道的铃会鸣响。

	14
	检修操作
	供维修人员使用的检修运行模式。

	15
	五方通话装置
	紧急时，轿厢内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。

	16
	强制关门
	如果电梯门保持打开的时间超过了预定时间，临时性强制功能自动工作，从而把门关闭。

	17
	开／关门受阻反转装置
	当电梯在开／关门过程中，受到外来的阻力，且该阻力超过一定的数值时，电梯门将往相反方向动作。

	18
	电子连续称重启动
	电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩，以使电梯启动平稳。

	19
	次层停靠
	电梯到达目的层后，若轿厢内不能完全开启，则关门前行到下一站，直到门能完全开启后，恢复正常运行。

	20
	超载报警
	轿厢超载时，电梯保持开门并轿厢内蜂鸣器鸣响。

	21
	带召唤按钮层站位置显示
	电梯在自动状态下，可以进行召唤登记，并且显示轿厢位置与运行方向。

	22
	重复关门
	若关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。

	23
	安全停靠
	电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。

	24
	停层开门
	电梯停层后自动开门。

	25
	轿厢照明自动关闭
	如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明会自动关闭，以节约能源。

	26
	轿厢风扇自动关闭
	如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的风扇会自动关闭，以节约能源。

	27
	消防应急功能
	消防开关启用后，所有召唤均被取消，指定电梯立即返回指定层站，为救援，电梯只应答轿厢召唤。

	28
	双击取消按钮
	双击取消楼层按钮。

	29
	快开门
	采用快开门。

	30
	无障碍设计
	无障碍电梯须按标准进行配置。

	31
	轿厢空调恒温控制
	轿厢空调可实现（可调）恒温运行。

	32
	红外线光幕门保护系统
	门开启与关闭期间，红外线光束探测到乘客和物件，门将自动停止关闭动作，以保证乘客安全。

	33
	自动再平层
	当电梯运行到目的层站后，由于乘客进出电梯，可能会使钢丝绳产生伸缩，导致电梯超出平层范围，此时电梯将以蠕动的速度在开门状态下运行，使电梯重新平层，补偿因钢丝绳伸长而引起的平层误差。

	34
	故障电梯自动分离
	当并联或者群控中的一台电梯发生故障时，会自动脱离系统以保证其他电梯的正常运行。

	35
	防捣乱功能
	如果同时按下多个按钮或在短时间内按下多个按钮，则会取消所有轿厢呼叫。

	36
	禁止反向运行登录
	轿厢呼叫与轿厢实际运行方向相反时，反向轿厢呼叫无法登录。

	37
	门的异常检查装置
	如果轿厢门在预定时间内应开而不开或不完全开启时，轿厢门会自动关闭，再应答其他呼叫。如轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时，将会重复关闭动作以清除地坎上的障碍物。

	38
	基准层返回
	当下列条件满足时，轿厢自动返回基准层，开门待机：

（1）应答最后呼叫后在设定的时间内没有其他呼叫；

（2）在其他轿厢正在返回基准层途中；

（3）在基准层上没有其他轿厢停靠。

（4）在群控中以最短时间达到基准层响应。

	39
	开门警报
	电梯运行中或停止在平层区以外时，如果有人在轿厢里强行扒门，则轿顶蜂鸣器会发出连续的报警声以示警告，如果电梯运行中报警声已经响起，乘客却继续扒门，导致门被打开，则电梯将保护性停车，直到确认门关上后启动。

	40
	
	无障碍电梯设低位操纵箱,盲人按钮及轿厢后壁安装镜子，并符合无障碍设施规范要求。

	41
	
	楼层定位控制要与智能化相配合。

	42
	
	语音报站功能。

	43
	
	电梯具备远程监控模块功能


5.1.24、其它相关要求

（1）投标人应按招标文件技术要求预留二次装修厚度及负荷，且保证装修完成的电梯通过验收，该费用已包含在投标总价里，投标人应综合考虑。 

（2）投标人提供的电梯五方通话系统：采用在消控室各配置一台电梯集中对讲系统主机，电梯五方通话系统应采用双向对讲系统，以便与救援服务持续联系。 电梯五方通话系统所需的所有设备材料、软件、安装费都由中标供应商负责，投标人应在中标后十日内提供五方通话线缆的规格型号。

（3）中标供应商应负责实现电梯消防联动迫降功能的实现，并需配合相关施工单位工作。

（4）电梯轿厢监控线缆：电梯控制柜至轿箱吊顶之间的电梯专用综合线缆（四屏蔽双护套，视频线规格不小于SYV75-5，电源线规格不小于BV2×1.0）由中标供应商负责。电梯机房至中控室的视频监控线缆由中标供应商负责（含轿厢监控设备）。

（5）电梯轿厢应为监控摄像机提供电源。

（6）中标供应商应无条件承担对智能化系统工程实施过程中的相关配合工作，不限于对轿厢内监控摄像机安装开孔、摄像机电源供应、摄像机字符叠加的设计与施工等工作。

（7）中标供应商必须无条件配合垂直梯内弱电系统设备施工，包括配合弱电系统专用随行电缆的敷设、弱电系统设备的开孔，移动、联通、电信等公司电梯井道信号覆盖等等相关工作。

（8）本工程为交钥匙工程（包含电梯门厅口等土建装修收尾工作）。井道内应安装监视轿厢内情况的监视用屏蔽线。

（9）投标人须将2台旧电梯进行拆除，并放至指定位置以便相关部门运走处理。施工中，应与采购人的时间做好协调，尽量减少施工给采购人带来的不便。若在施工过程中拆除采购人的相关设施设备，投标人必须在施工后将相关设施设备恢复原样。
6.售后服务要求

6.1中标供应商提供3年免费保修、保养。起止日期为自验收合格并取得政府有关部门出具的电梯监督检验报告和特种设备使用登记证，并将所有电梯设备及相关资料全部移交给采购人指 定的物业管理公司，双方签订“电梯移交使用书”之日起计算。若移交时仍存在质量尚未整改，则保修期从整改合格之日起算。

6.2 投标人在厦门应设售后维保服务机构及配备有能力的维修人员，投标人应提供维保服务机构及维修人员的详细情况说明。
6.3 在保修期内，如电梯发生故障，投标人应免费提供咨询、维修服务（含易损备品备件的免费更换。维护保养人员不能排除故障时，投标人应负责派技术人员到现场解决故障问题，相关费用由投标人负责；故障修复时间(包含请电梯生产厂家派技术人员到现场解决故障的时间)不得超过20分钟。
6.4保修期内，除不可抗力外，所有施工项目任何维护或维修费用均由投标人承担，非人为原因而出现的任何问题，由投标人负责包修、包换，并承担修理、调换产生的相关费用。
6.5 保修期内须提供以下服务：
6.6 每月2次定期上门维修保养。
6.7各机械部位及电气线路的检查、调整及维护。
6.8 正常工作时间内临时故障的应急服务及非正常工作时间内临时故障的应急服务。
6.9 每半年向采购人提交电梯使用状况报告书，及时向采购人提供电梯修理、更换零配件的准确信息。
6.10 做好电梯现场的安全警示标志及安全防护措施。
6.11做好每年年检所检项目的准备工作。
6.12 免费做好维保期内电梯年检工作。
6.13 完成电梯年检工作中问题的整改工作。
6.14设备或配件若发生故障或破损，要求20分钟内维修响应，并及时到场处理。如在保修期内发现属成交供应 商责任的严重缺陷（如货物性能达不到要求等），或投标人确认24小时内无法修复的，则投标人应提供替代产品，确保买方尽早恢复送电，且其保修期将自该缺陷修复后开始计算24个月。在保修期内由于货物故障而发生的修复及技术支持等费用全部由投标人承担。
6.15 在保修期内，投标人应按照采购文件和合同的要求对本项目招标范围内的所有电梯进行维护保养，投标人是联合体，必须由联合体牵头人负责组织实施全部电梯的维保工作。若投标人未尽到维保义务，则采购人有权拒付余款（保修期内每月至少两次定期上门免费维保）。
6.16在保修期内，投标人未能在24小时内及时修复故障，则保修期开始顺延，每超过24小时，顺延7天，以此类推。
6.17 保修期结束后，投标人仍有责任对电梯进行必要的定期维护。
注：投标人应在响应文件中结合以上要求说明设备保障措施、保修期内的维保范围和内容。
2-1-11

